Приложение № 41
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от ___________ 2017 г. № ______
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
по проверке исполнения инструкции по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов,
 кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В
1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	
(вид государственного контроля (надзора))	
2. 	
(наименование органа государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
3. 	
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)	
4. 	
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки с указанием класса (классов) опасности)	
5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)	
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора))	
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт напряжением до 1200 В», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2012 г. № 627 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26995)	
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)	
7. 	
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
8. 	
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)	
9. 	
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки)	
10. 	
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок)	
11. 	
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист)	
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки	

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Структурные элементы нормативного правового акта	Ответы на вопросы	Примечание	
			да	нет	не требуется		
I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1		Обеспечивают ли  электробезопасность работников шахты, а также взрыво- и пожаробезопасность  применяемые в строящихся, действующих и ликвидируемых шахтах электрооборудование, кабели и системы электроснабжения?	П.4					
2		Эксплуатируются ли электроустановки шахты  в соответствии с технической документацией изготовителя и Правилами безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 50	П.5					
3		Осуществляется ли  применение электрооборудования с силовыми полупроводниковыми приборами в соответствии с требованиями к рудничному взрывозащищенному электрооборудованию с силовыми полупроводниковыми приборами напряжением до 1200 В?	П.6					
4		Осуществляется ли защита людей от поражения электрическим током с применением защитного заземления, а в подземных электроустановках - аппаратов защиты от утечек тока с автоматическим отключением поврежденной сети?	П.7					
5		Вывешивается ли в нарядной комнате технологического участка шахты структурная схема системы электроснабжения подземных выработок участка и управления токоприемниками напряжением до 1200 В, на которой показаны состав и размещение коммутационной аппаратуры, собранной в РП, и отдельно от него - машины, оборудование, кабели, пульты и другие средства системы?	П.8					
II. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ	
6		Осуществляется ли электроснабжение участка от передвижных трансформаторных подстанций, присоединяемых к распределительной сети с помощью  КРУ?	П.9					
7		Подключается ли к одному КРУ несколько передвижных подстанций или трансформаторов, питающих электроэнергией технологически связанные машины участка?	П.9					
8		Принимаются ли меры защиты от грозовых перенапряжений в случае установки шахтных передвижных подстанций на поверхности?	П.9					
9		Осуществляется ли питание передвижных трансформаторных подстанций, устанавливаемых в выработках с исходящей струей воздуха, непосредственно примыкающих к очистным забоям пологих и наклонных пластов, опасных по внезапным выбросам от обособленной сети с защитой от утечек тока (замыканий) на землю?	П.9					
10		Определяются ли техническим руководителем шахты порядок размещения таких подстанций и их оснащение аппаратурой, отключающей питающую сеть при превышении допустимой концентрации метана?	П.9					
11		Применяют ли коммутационные аппараты с аппаратами контроля изоляции относительно земли, обеспечивающие защитное отключение для подключения РП участка и другого электрооборудования к электрической сети?	П.10					
12		Присоединяют ли все забойные машины к сети при помощи магнитных пускателей или специальных магнитных станций (станций управления), управляемых дистанционно?	П.11					
13		Присоединяют ли к сети машины, на которых для управления отдельными электродвигателями установлены магнитные станции или ручные выключатели при помощи пускателей с дистанционным управлением?	П.11					
14		Имеют ли дистанционное управление с безопасных расстояний системы управления машинами по выемке угля в лавах, проведению подготовительных выработок, нарезке разгрузочных пазов (щелей) и бурению скважин по углю диаметром более 80 мм, применяемые на выбросоопасных пластах или в выбросоопасных зонах на угрожаемых пластах?	П.12					
15		Применяют ли пускатели с искробезопасными схемами управления для подачи напряжения на забойные машины в шахтах, опасных по газу или пыли?	П.13					
16		Обеспечивает ли схема управления забойными машинами и механизмами нулевую защиту?	П.14					
17		Обеспечивает ли схема управления забойными машинами и механизмами непрерывный контроль заземления корпуса машины?	П.14					
18		Обеспечивает ли схема управления забойными машинами и механизмами защиту от самопроизвольного включения аппарата при замыкании во внешних цепях управления?	П.14					
19		Обеспечивает ли схема управления забойными машинами и механизмами искробезопасность внешних цепей управления (для шахт, опасных по газу или пыли)?	П.14					
20		Предусматривается ли возможность остановки конвейера с пульта управления комбайном и со специальных пультов в лавах?	П.15					
21		Выполняется ли требование по запрету ли применения однокнопочных постов для управления магнитными пускателями, кроме случаев, когда эти посты применяются только для отключения?	П.16					
22		Выполняется ли требование по запрету применения схем, допускающих пуск машин или подачу напряжения на них одновременно с двух и более пультов управления?	П.17					
III. ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСФОРМАТОРОВ	
23		Осуществляется ли защита электродвигателей и питающих их кабелей в подземных электрических сетях при напряжении до 1200 В от токов короткого замыкания?	П.18					
24		Осуществляется ли защита электродвигателей и питающих их кабелей в подземных электрических сетях при напряжении до 1200 В от перегрузки, перегрева, опрокидывания и несостоявшегося пуска электродвигателей, работающих в режиме экстремальных перегрузок?	П.18					
25		Осуществляется ли защита электродвигателей и питающих их кабелей в подземных электрических сетях при напряжении до 1200 В от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли?	П.18					
26		Осуществляется ли защита электродвигателей и питающих их кабелей в подземных электрических сетях при напряжении до 1200 В от искроопасных цепей, отходящих от вторичных обмоток понижающего трансформатора, встроенного в аппарат?	П.18					
27		Осуществляется ли защита электродвигателей и питающих их кабелей в подземных электрических сетях при напряжении до 1200 В от опасных утечек тока на землю автоматическими выключателями или одним отключающим аппаратом в комплексе с одним аппаратом защиты от утечек тока на всю электрически связанную сеть, подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов?	П.18					
28		Отключается ли вся сеть, подключенная к указанному трансформатору, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 м, соединяющего трансформатор с общесетевым автоматическим выключателем при срабатывании аппарата защиты от утечек тока?	П.18					
29		Используются ли автоматические выключатели с максимальной токовой защитой и мгновенная защита с пределом отключения до 0,2 с для защиты трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания?	П.18					
30		Допускается ли установка автоматического выключателя с аппаратом защиты от утечек тока под скважиной на расстоянии не более 10 м от нее при питании подземных электроприемников с поверхности через скважины?	П.18					
31		Отключаются ли электроприемники на поверхности и кабель в скважине при срабатывании аппарата защиты от утечек тока, если на поверхности имеется устройство контроля изоляции сети, не влияющее на работу аппарата защиты, а электроприемники имеют непосредственное отношение  работе шахты (вентиляторы, лебедки) и присоединяются посредством кабелей?	П.18					
32		Применяется ли защита от утечек тока для цепей напряжением не более 42 В, цепей дистанционного управления и блокировки КРУ, а также цепей местного освещения передвижных подстанций, питающихся от встроенных осветительных трансформаторов, при условии металлического жесткого или гибкого наружного соединения их с корпусом подстанции, наличия выключателя в цепи освещения и надписи на светильниках "Вскрывать, отключив от сети"?	П.18					
33		Выполняется ли требование по запрету применения предохранителей без патронов и некалиброванные плавкие вставки?	П.19					
34		Обозначают ли четкой надписью, указывающей включаемую установку или участок, а также расчетную величину уставки срабатывания максимальной токовой защиты, каждый коммутационный аппарат КРУ и силовой вывод станции управления?	П.20					
35		Пломбируют ли именными пломбами крышки отделений аппаратуры, содержащих электрические защиты, устройства блокировки и регулировки?	П.20					
36		Устанавливаются ли пробивные предохранители на трансформаторах, находящихся на поверхности и питающих подземные электрические сети, снабженные защитой от утечек тока?	П.21					
IV. ПРОВЕРКА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	
37		Осматривают ли все электрические машины, аппараты, трансформаторы, их взрывобезопасные оболочки, кабели, заземления ежесменно лица, обслуживающие электрооборудование, а также дежурные электрослесари участка?	П.22					
38		Осматривает ли все электрические машины, аппараты, трансформаторы, их взрывобезопасные оболочки, кабели, заземления еженедельно с занесением результатов в оперативный журнал участка  механик участка или его заместитель?	П.22					
39		Осматривает ли все электрические машины, аппараты, трансформаторы, их взрывобезопасные оболочки, кабели, заземления не реже одного раза в три месяца с занесением в книгу регистрации состояния электрооборудования и заземления  главный энергетик (главный механик) шахты или назначенные им лица?	П.22					
40		Производится ли ревизия и проверка взрывобезопасности электрооборудования специальной группой электрослесарей под контролем главного энергетика (главного механика) шахты или лица, им назначенного, по графику, утвержденному техническим руководителем шахты, а также перед спуском в шахту?	П.22					
41		Подвергают ли проверке максимальную токовую защиту во всех аппаратах до присоединения их к сети и при эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией на защищаемое устройство?	П.23					
42		Проверятся ли аппарат защиты от утечек тока на срабатывание перед началом каждой смены инженерно-техническим работником участка либо, по его указанию, электрослесарем?	П.24					
43		Заносят ли результаты проверки на специальные доски, находящиеся в местах установки аппарата защиты?	П.24					
44		Проверяется ли исправность защиты в аппаратах с самоконтролем защиты и отсутствием в конструкции устройств для проверки срабатывания защиты от утечек тока?	П.24					
45		Допускается ли дистанционная проверка аппаратуры защиты от утечек тока при условии, что отключающий аппарат имеет устройство предварительного контроля изоляции и способен воспроизвести автоматическое повторное включение защищаемой линии после проверки?	П.24					
46		Проверяют ли не реже одного раза в 6 месяцев общее время отключения сети напряжением 380, 660 и 1200 В под действием аппарата защиты от утечек тока?	П.24					
47		Соблюдается ли следующее условие: сопротивление изоляции работающих в шахте электрических установок и кабелей на номинальные напряжения 127 - 1200 В переменного тока относительно земли должно быть не ниже сопротивления электродвигателей угледобывающих и проходческих машин - 0,5 мОм?	П.24					
48		Соблюдается ли следующее условие: сопротивление изоляции работающих в шахте электрических установок и кабелей на номинальные напряжения 127 - 1200 В переменного тока относительно земли должно быть не ниже сопротивления электродвигателей других шахтных машин, осветительных трансформаторов, пусковых агрегатов и ручных электросверл - 1 мОм?	П.24					
49		Соблюдается ли следующее условие: сопротивление изоляции работающих в шахте электрических установок и кабелей на номинальные напряжения 127 - 1200 В переменного тока относительно земли должно быть не ниже сопротивления пусковой и распределительной аппаратуры, бронированных и гибких кабелей любой длины - 1 мОм на фазу?	П.24					
50		Производят ли измерение сопротивления изоляции электрооборудования и кабелей перед включением после монтажа и переноски, аварийного отключения защиты, после длительного пребывания в бездействии, если аппарат защиты от утечек тока не позволяет включить сеть, а для стационарного электрооборудования - также периодически, но не реже одного раза в год?	П.25					
51		Отсоединяют ли электрооборудование и кабели, сопротивление изоляции которых не соответствует нормам и вызывает срабатывание аппарата защиты от утечек тока от сети для проведения мероприятий по повышению сопротивления их изоляции или ремонта?	П.25					
52		Проводят ли на специализированных предприятиях капитальный ремонт взрывозащищенного электрооборудования, связанный с восстановлением или изготовлением его составных частей, обеспечивающих взрывозащиту?	П.26					
53		Заменяют ли детали и узлы взрывозащищенного электрооборудования, не подлежащие в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации ремонту на идентичные, производства завода-изготовителя?	П.26					
54		Измеряют ли специально выделенные и обученные работники шахты общее сопротивление заземляющей сети не реже одного раза в три месяца?	П.27					
55		Измеряют ли сопротивление заземления перед включением вновь смонтированной или перенесенной установки?	П.27					
56		Заносят ли результаты осмотра и измерения заземлений в книгу регистрации состояния электрооборудования и заземления?	П.27					
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1200 В	
57		Снимают ли напряжение и применяют ли меры исключающие подачу напряжения на место работы (машину) вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов перед выполнением ремонтных и вспомогательных работ на машинах?	П.28					
58		Осуществляется ли производителями работ контроль за содержанием метана в месте производства работ при монтаже и ремонте электрооборудования в шахтах, опасных по газу?	П.29					
59		Прекращают ли работы и снимают ли напряжение на машинах при содержании метана более одного процента?	П.29					
60		Контролируют ли при работах по испытанию кабеля содержание метана в выработках, в которых он расположен, которое не должно превышать 1%?	П.30					
61		Допускается ли производить наладочные и иные специальные работы, когда исключена возможность их выполнения со снятым напряжением вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, по разрешению главного энергетика при условии наличия наряда-допуска на производство работ с указанием мероприятий по электробезопасности, в том числе мер, исключающих непосредственное прикосновение к токоведущим частям искроопасных цепей напряжением выше 42 В?	П.32					
62		Допускается ли производить наладочные и иные специальные работы, когда исключена возможность их выполнения со снятым напряжением вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, по разрешению главного энергетика при условии обеспечения непрерывного надзора за работающими?	П.32					
63		Допускается ли производить наладочные и иные специальные работы, когда исключена возможность их выполнения со снятым напряжением вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением, по разрешению главного энергетика при условии наличия в удостоверениях лиц, производящих работы, записи о допуске к проведению специальных работ согласно квалификационной группе?	П.32					
64		Соблюдается ли следующее условие: в выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, кроме выработок околоствольного двора и камеры центральной подземной подстанции, при производстве указанных работ места производства работ находятся не ближе 600 м от действующих забоев пластов, опасных по внезапным выбросам угля и газа?	П.32					
65		Соблюдается ли следующее условие: в выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, кроме выработок околоствольного двора и камеры центральной подземной подстанции, при производстве указанных работ работы выполняют в смены, когда не ведется добыча угля, не проводятся горные выработки, а также не выполняются противовыбросные мероприятия, и не ранее, чем через 4 ч после сотрясательного взрывания?	П.32					
66		Соблюдается ли следующее условие: в выработках на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, кроме выработок околоствольного двора и камеры центральной подземной подстанции, при производстве указанных работ непрерывный контроль концентрации метана осуществляет специалист участка АБ. При содержании метана более 0,5% работы прекращают, а напряжение снимают?	П.32					
67		Есть ли у ответственного руководителя наладочных и других специальных работ V квалификационная группа по электробезопасности, а у членов бригады - не ниже IV группы?	П.32					
68		Проводят ли капитальный ремонт взрывозащищенного электрооборудования, связанный с восстановлением или изготовлением его составных частей, обеспечивающих взрывозащиту, на предприятиях, имеющих соответствующее разрешение?	П.32					
69		Заменяют ли детали и узлы взрывозащищенного электрооборудования, не подлежащие ремонту, в порядке, предусмотренном в эксплуатационной документации завода-изготовителя?	П.32					
70		Осуществляется ли замена проходных зажимов, штепсельных контактов, изоляционных колодок, уплотняющих колец, нажимных устройств и заглушек кабельных вводов, кабельных муфт в целом, а также крепежных болтов оболочек электрооборудования при текущем и профилактическом ремонтах, проводимых на шахтах с использованием деталей, обеспечивающих взрывобезопасность?	П.32					
71		Выполняется ли требование по запрету обслуживания и ремонта электрооборудования и сети без приборов и инструмента, предназначенных для этих целей?	П.32					
72		Выполняется ли требование по запрету проведения оперативного обслуживания и управления электроустановками, не защищенными аппаратами защиты от утечек тока, без диэлектрических перчаток, за исключением электрооборудования напряжением 42 В и ниже, а также электрооборудования с искробезопасными цепями и аппаратуры телефонной связи?	П.32					
73		Выполняется ли требование по запрету ремонта электрооборудования и кабелей, находящхеся под напряжением, присоединять и отсоединять искроопасные электрооборудование и электроизмерительные приборы под напряжением, за исключением устройств напряжением 42 В и ниже, в шахтах, не опасных по газу или пыли, и такие же устройства с искробезопасными цепями - в шахтах, опасных по газу или пыли?	П.32					
74		Выполняется ли требование по запрету эксплуатировать электрооборудование при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем управления, защиты и поврежденных кабелях?	П.32					
75		Выполняется ли требование по запрету нахождения  под напряжением неиспользуемых электрических сетей, за исключением резервных?	П.32					
76		Выполняется ли требование по запрету открывать крышки оболочек взрывобезопасного электрооборудования в шахтах без предварительного снятия напряжения со вскрываемого отделения оболочки и замера содержания метана (не более одного процента)?	П.32					
77		Выполняется ли требование по запрету изменять заводскую конструкцию и схему электрооборудования, схемы аппаратуры управления, защиты и контроля, а также градуировку устройств защиты?	П.32					
78		Выполняется ли требование по запрету снимать с аппаратов знаки, надписи и пломбы лицам, не имеющим на это права?	П.32					
79		Выполняется ли требование по запрету включать электрическую сеть при повреждении кабелей и электрооборудования?	П.32					
VI. ВЫБОР И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, КАБЕЛЕЙ
И УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1200 В
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	
80		Осуществляется ли расчет токов КЗ с целью определения максимального значения тока трехфазного КЗ, необходимого для проверки коммутационной аппаратуры на отключающую способность, а также минимального значения тока двухфазного КЗ, необходимого для выбора уставок средств защиты?	П.33					
81		Выбираются ли уставки тока срабатывания реле, исходя из величины фактических пусковых токов для защиты магистралей с мощными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором (в случае если пусковые токи превышают 600 - 700 А)?	П.36					
ВЫБОР И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ И УСТАВОК ЗАЩИТЫ	
82		Устанавливают ли предохранители, величина плавкой вставки которых указывается в инструкции по эксплуатации аппарата для защиты искроопасных цепей напряжением до 42 В, отходящих от аппаратов (пускатели, станции управления) и питающих внешние нагрузки (аппараты автоматизации, светильники местного освещения)?	П.38					
83		Проверяют ли выбранную плавкую вставку по расчетному минимальному току двухфазного КЗ, наименьшему сечению жил кабеля и на соответствие наибольшему длительному допустимому току нагрузки?	П.39					
ВЫБОР И ПРОВЕРКА УСТАВОК ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ	
84		Осуществляется ли защита от минимальных токов двухфазного КЗ вторичной обмотки силового трансформатора и участка сети от зажимов этой обмотки до общего защитного аппарата аппаратом защиты, установленным со стороны первичной обмотки этого трансформатора?	П.40					
85		Осуществляется ли защита указанных участков электрической сети и трансформатора напряжением 1140, 660, 380, 220, 133 В как с помощью реле максимального тока, так и плавкими предохранителями?	П.41					
ВЫБОР И ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	
86		Проверяют ли участковую сеть на устойчивость работы защиты от утечек тока по условию: общая длина кабелей, присоединенных к одному или нескольким параллельно работающим трансформаторам, должна ограничиваться емкостью не более 1 мкФ на фазу относительно земли?	П.43